Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.10.2013 г. № 115

д. Борки

Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения Борковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении», Уставом Борковского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Борковского сельского поселения согласно приложению.

2.Опубликовать данное постановление в муниципальной газете «Борковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Борковского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.borkiadm.ru.

Глава сельского поселения                                                                          С.В. Баринов

Утверждена

Постановлением

Администрации Борковского

сельского поселения

от 04.10.2013 г. № 115

___________________________________________________________________________

Схема водоснабжения и водоотведения Борковского сельского поселения Новгородского района Новгородской области

______________________________________________________________________________

Оглавление

1.Паспорт схемы.	4

Глава 1. Схема водоснабжения	6

1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.2 Описание  и функционирования систем водоснабжения.	6

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	9

1.2 Существующие балансы водопотребления	9

1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	9

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	15

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	28

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	29

Глава 2. Схема Водоотведения	35

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	35

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	35

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.	35

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в водоснабжении муниципального образования	35

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	36

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	37

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	47

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объёмов централизованных систем водоотведения	49

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	57

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Борковского сельского поселения разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на период до 2033 года  на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого постановлением главы администрации Борковского сельского поселения новгородского муниципального района, Новгородской области.

- техническими условиями, выданными МУП «Новгородский Водоканал»

- генерального плана Борковского сельского поселения, разработанного ООО «ГрафИнфо»;

А так же в соответствии требованиям:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- Водного кодекса Российской Федерации.

Состав схемы водоснабжения содержит:

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а так же безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжение;

- станция водоочистки;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения и водоотведения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.

Указанные схемы должны соответствовать документам территориального планирования, утвержденным по правилам главы 3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным по правилам ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". В них будут устанавливаться целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также планироваться мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения и водоотведения.

# 1.Паспорт схемы.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Борковского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации сельского поселения Борковского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Новгородская область, Новгородский район, Борковское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-	Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 « Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

- 	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

-	СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

-	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды;

-	обеспечение надёжного водоотведения, а так же гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих БОС;

-	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Борковского поселения в целом;

-	строительство новых ПНС, для обеспечения водой удалённых поселений;

-	прокладка новых канализационных сетей,  в не канализованных частях Борковского сельского поселения;

-	реконструкция  существующих канализационных станций, с заменой технологического оборудования;

-	реконструкция  существующих канализационных сетей и  строительство канализационных насосных станций;

-	установка приборов учёта;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г:

- прокладка магистральных водопроводов;

- частичная перекладка износившихся сетей;

- строительство узлов подкачки;

- устройство кольцевой сети  хозяйственно – питьевого водопровода и противопожарного водопровода;

- строительство КНС;

- прокладка сетей самотечных коллекторов.

Второй этап 2023-2033г.

- частичная перекладка износившихся  сетей;

- прокладка уличных водопроводных сетей;

- прокладка магистральных водопроводов;

- устройство кольцевой сети  хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода;

- строительство КНС;

- прокладка самотечных коллекторов канализации;

- прокладка напорных линий канализации.

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Борковского сельского поселения в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования

В состав Борковского  сельского поселения входят 34 населённых пункта. В настоящее время на территории сельского поселения имеются, слаборазвитые сети централизованного водоснабжения. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д. Борки, д. Сергово, д. Липицы. Количество населённых пунктов и прирост численности населения приведены в таблице 6.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем водоснабжения;

- децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения д. Борки является водозабор, расположенный на р. Шелонь в районе р.п. Шимск. Источником водоснабжения д. Сергово и д. Липицы являются артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.

### 1.1.2 Описание  и функционирования систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

д. Борки

Источником водоснабжения для д. Борки является водозабор, расположенный на р. Шелонь в районе р.п. Шимск. В д. Борки вода подаётся по трубопроводу Ø200÷250 мм и после очистки на ВОС поступает в резервуары чистой воды (2 шт. по 250 м³). Далее насосами насосной станции III подъёма вода подаётся в кольцевую сеть хозяйственно – питьевого и противопожарного водопровода д. Борки. На кольцевой сети установлены пожарные гидранты в количестве 7 шт. Протяжённость сетей хозяйственно – питьевого водопровода составляет 2,76 км. Часть жилых домов подключена к кольцевой сети хозяйственно – питьевого водопровода д. Борки. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно – питьевые нужды через водоразборные колонки и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Водопроводные сети проложены и, стальных, керамических и ПХВ труб диаметром Ø200÷50 мм общей протяжённостью 27,60 км. Сведения о состоянии  существующих сетей представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |
| --- |
| Диаметр, мм | Водоводов | Уличной сети | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 200 | чугун | 1986 | 24 | 15 |  |  |  |  | 24 | 15 | 83 |
| 50 |  |  |  |  | пхв | 2008 | 0,45 |  | 0,5 | 0 | 8 |
| 63 |  |  |  |  | пхв | 2008 | 0,18 |  | 0,2 | 0 | 8 |
| 219 |  |  |  |  | сталь | 1964 | 1,17 | 1,17 | 1,2 | 1,17 | 235 |
| 200 |  |  |  |  | Кер. | 1964 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 157 |
| Всего |  |  | 24 | 15 |  |  | 3,60 | 2,97 | 27,7 | 18,0 | 98,2 |

д. Сергово

Водоснабжение д. Сергово осуществляется от артезианской скважины. В д. Сергово из скважины вода насосами насосной станции подаётся в гидроаккумулирующую ёмкость V=500 м³. Из ёмкости вода насосом насосной станции подаётся в тупиковую сеть хозяйственно – питьевого водопровода центральной части д. Сергово. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно – питьевые нужды через водоразборные колонки и шахтные колодцы общего и частного пользования. Сведения о состоянии существующих сетей и их диаметры, а так же характеристики артезианской скважины уполномоченной организацией не предоставлены. Общая протяжённость  водопроводных сетей составляет 0.187 км.

д. Липицы

Источником водоснабжения д. Липицы является артезианская скважина, из которой вода прим помощи насоса подаётся в водонапорную башню. Из водонапорной башни под давлением, созданным высотой башни, подаётся в тупиковую сеть хозяйственно – питьевого водопровода д. Липицы. Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 0,4 км. Сведения о состоянии  существующих водопроводных сетей представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |
| --- |
| Диаметр, мм | Водоводов | Уличной сети | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 100 |  |  |  |  | чуг. | 1986 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 83 |
| Всего |  |  | 2,5 | 2,0 |  |  | 0,40 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 83 |

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

Таблица 3.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м. | Наличие ЗСО 1 пояса, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Борки | нас.станция 3 подъёма | - | 1,2 | - | - |
| 2 | д. Липицы | Скважина № 23-80 1шт. | 1980г. | 69 | - | - |
|  |  | Водонапорная башня, объем бака 15м³ - 1 шт. (разрушена). | 1987г. | - | - | - |
| 3 | д. Сергово | гидро- аккумулирующая ёмкость V=500м³ | 1984 | - | - | - |
|  |  | артезианская скважина | - | - | - | - |

Характеристики насосного оборудования представлены в Таблице 4.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ Борковского сельского поселения

Таблица 4.

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | ПНС д. Борки | 2рез. (РЧВ) V=500м³ | СМ80-50-200/2 | 100 | 50 | 37 |  |
|  |  |  | К100-80-160 | 90 | 90 | 18,5 |  |
|  |  |  | 3 К 9 | 100 | 50 | 37 |  |
| 2 | д. Сергово | Аккум.бак. V=500м³ | ЭЦВ-5-4-80 | - | - | - |  |

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- водопроводные сети на территории поселения, проложены до 1980 года, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- малоразвито централизованное водоснабжение;

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта;

- отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

### 1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Общий баланс водопотребления Борковского сельского поселения приведён в таблице 5.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2013г.

Таблица 5.

| Таблица водопотребления Борковсого с. п. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| д. Богданово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 50 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,55 | 0,20 | 1,00 | 0,15 |  |
| д. Большое Подсонье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 35 | 50 | 1,75 | 0,64 | 2,28 | 0,55 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,35 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 35 | 50 | 0,29 | 0,11 | 1,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,39 | 0,87 | 4,38 | 0,64 |  |
| д. Борки | Хоз-питьевые нужды | чел | 1453 | 160 | 232,48 | 84,86 | 302,22 | 29,63 | 1,2,3,4 |
| Существующее положение | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 46,50 | 16,97 | 46,50 | 4,56 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1453 | 50 | 11,94 | 4,36 | 72,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 290,92 | 106,19 | 421,37 | 34,19 |  |
| л. Борок | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 50 | 1,90 | 0,69 | 2,47 | 0,60 | 1,2,3,4 |
| Существующее положение | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 38 | 50 | 0,31 | 0,11 | 1,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,59 | 0,95 | 4,75 | 0,69 |  |
| д. Воробейка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 86 | 50 | 4,30 | 1,57 | 5,59 | 1,36 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,86 | 0,31 | 0,86 | 0,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 86 | 50 | 0,71 | 0,26 | 4,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,87 | 2,14 | 10,75 | 1,57 |  |
| д. Куканово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 50 | 0,60 | 0,22 | 0,78 | 0,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,82 | 0,30 | 1,50 | 0,22 |  |
| д. Ларешниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 50 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,48 | 0,17 | 0,88 | 0,13 |  |
| д. Лентьево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,38 | 0,05 |  |
| д. Новое Куравичино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 50 | 0,20 | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,27 | 0,10 | 0,50 | 0,07 |  |
| д. Новое Сергово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 50 | 0,55 | 0,20 | 0,72 | 0,17 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | 0,09 | 0,03 | 0,55 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,75 | 0,27 | 1,38 | 0,20 |  |
| д. Новое Храмзино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 50 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,55 | 0,20 | 1,00 | 0,15 |  |
| д. Окатово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 50 | 0,85 | 0,31 | 1,11 | 0,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 50 | 0,14 | 0,05 | 0,85 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,16 | 0,42 | 2,13 | 0,31 |  |
| д. Орлово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 50 | 1,45 | 0,53 | 1,89 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 29 | 50 | 0,24 | 0,09 | 1,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,98 | 0,72 | 3,63 | 0,53 |  |
| д. Пролетарка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Сельцо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 50 | 0,55 | 0,20 | 0,72 | 0,17 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | 0,09 | 0,03 | 0,55 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,75 | 0,27 | 1,38 | 0,20 |  |
| д. Сидорково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 50 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,34 | 0,12 | 0,63 | 0,09 |  |
| д. Старое Куравичино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 50 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,55 | 0,20 | 1,00 | 0,15 |  |
| д.Сутоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 50 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,41 | 0,15 | 0,75 | 0,11 |  |
| д. Толстиково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 147 | 50 | 7,35 | 2,68 | 9,56 | 2,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,47 | 0,54 | 1,47 | 0,32 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 147 | 50 | 1,21 | 0,44 | 7,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,03 | 3,66 | 18,38 | 2,41 |  |
| д. Фарафонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 46 | 50 | 2,30 | 0,84 | 2,99 | 0,73 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,46 | 0,17 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 46 | 50 | 0,38 | 0,14 | 2,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,14 | 1,15 | 5,75 | 0,84 |  |
| д. Чайка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 193 | 50 | 9,65 | 3,52 | 12,55 | 1,43 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,93 | 0,70 | 1,93 | 0,22 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 193 | 50 | 1,59 | 0,58 | 9,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,17 | 4,81 | 24,13 | 1,65 |  |
| д.Верховье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 50 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,48 | 0,17 | 0,88 | 0,13 |  |
| д. Горшково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 50 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,55 | 0,20 | 1,00 | 0,15 |  |
| д. Десятины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 50 | 0,20 | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,27 | 0,10 | 0,50 | 0,07 |  |
| д. Еруново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 50 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 50 | 0,13 | 0,05 | 0,80 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,09 | 0,40 | 2,00 | 0,29 |  |
| д. Заболотье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 46 | 50 | 2,30 | 0,84 | 2,99 | 0,73 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,46 | 0,17 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 46 | 50 | 0,38 | 0,14 | 2,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,14 | 1,15 | 5,75 | 0,84 |  |
| д. Завал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 96 | 50 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,96 | 0,35 | 0,96 | 0,22 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 96 | 50 | 0,79 | 0,29 | 4,80 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,55 | 2,39 | 12,00 | 1,76 |  |
| д. Курицко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 50 | 0,85 | 0,31 | 1,11 | 0,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 50 | 0,14 | 0,05 | 0,85 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,16 | 0,42 | 2,13 | 0,31 |  |
| д. Липицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 147 | 160 | 23,52 | 8,58 | 30,58 | 6,67 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 4,70 | 1,72 | 4,70 | 1,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 147 | 160 | 3,87 | 1,41 | 23,52 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 32,09 | 11,71 | 58,80 | 7,70 |  |
| д.Любоежа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,14 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,68 | 0,25 | 1,25 | 0,16 |  |
| д. Островок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Сергово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 314 | 160 | 50,24 | 18,34 | 65,31 | 10,47 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 10,05 | 3,67 | 10,05 | 1,61 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 314 | 160 | 8,26 | 3,01 | 50,24 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 68,55 | 25,02 | 125,60 | 12,08 |  |
| д. Яровицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 |  |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 879 | 50 | 43,95 | 16,04 | 57,14 | 13,93 |  |
|  |  | чел | 1914 | 160 | 306,24 | 111,78 | 398,11 | 63,83 |  |
|  | Научтённые расходы | % | 20.0 | - | 105,20 | 38,40 | 70,04 | 4,89 |  |
|  |  | чел | 2793 | 50 | 82,37 | 30,07 | 501,10 | - |  |
|  | Всего: | чел | 2793 |  | 537,76 | 196,28 | 1026,39 | 36,70 |  |

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 6.

Таблица 6.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2023 г. | 2033 г. |
|  |  |  | сущ. насе-ление + прирост | проект население | всего | сущ. насе-ление + прирост | проект насел ение | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | д. Богданово | 8 | 9 | 106 | 115 | 10 | 213 | 223 |
| 2 | д. Большое Подсонье | 35 | 39 | 169 | 208 | 43 | 340 | 383 |
| 3 | д. Борки | 1453 | 1606 | 102 | 1708 | 1774 | 204 | 1978 |
| 4 | д. Борок | 38 | 42 | 0 | 42 | 46 | 0 | 46 |
| 5 | д. Воробейка | 86 | 95 | 198 | 293 | 105 | 397 | 502 |
| 6 | д. Куканово | 12 | 13 | 219 | 232 | 15 | 438 | 453 |
| 7 | д. Ларешниково | 7 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| 8 | д. Лентьево | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | д. Новое Куравичино | 4 | 4 | 48 | 52 | 5 | 96 | 101 |
| 10 | д. Новое Сергово | 11 | 12 | 83 | 95 | 13 | 167 | 180 |
| 11 | д. Новое Храмзино | 8 | 9 | 1 | 10 | 10 | 1 | 11 |
| 12 | д. Окатово | 17 | 19 | 33 | 52 | 21 | 66 | 87 |
| 13 | д. Орлово | 29 | 32 | 0 | 32 | 35 | 0 | 35 |
| 14 | д. Пролетарка | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 15 | д. Сельцо | 11 | 12 | 7 | 19 | 13 | 14 | 27 |
| 16 | д. Сидорково | 5 | 6 | 495 | 501 | 6 | 992 | 998 |
| 17 | д. Старое Куравичино | 8 | 9 | 54 | 63 | 10 | 109 | 119 |
| 18 | д. Сутоки | 6 | 7 | 140 | 147 | 7 | 280 | 287 |
| 19 | д. Толстиково | 147 | 161 | 114 | 275 | 178 | 228 | 406 |
| 20 | д. Фарафоново | 46 | 51 | 277 | 328 | 56 | 555 | 611 |
| 21 | д. Чайка | 193 | 213 | 303 | 516 | 236 | 608 | 844 |
| 22 | д. Верховье | 7 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| 23 | д. Горшково | 8 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 |
| 24 | д. Десятины | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 11 | 16 |
| 25 | д. Еруново | 16 | 18 | 95 | 113 | 20 | 190 | 210 |
| 26 | д. Заболотье | 46 | 51 | 0 | 51 | 56 | 0 | 56 |
| 27 | д. Завал | 96 | 106 | 0 | 106 | 117 | 0 | 117 |
| 28 | д. Курицко | 17 | 19 | 210 | 229 | 21 | 420 | 441 |
| 29 | д. Липицы | 147 | 162 | 124 | 286 | 179 | 249 | 428 |
| 30 | д. Любоежа | 10 | 11 | 70 | 81 | 12 | 141 | 153 |
| 31 | д. Островок | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 32 | д. Сергово | 314 | 347 | 28 | 375 | 383 | 56 | 439 |
| 33 | д. Яровицы | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 39 | 40 |
| 34 | д. Дубровка | - | 0 | 399 | 399 | 0 | 800 | 800 |
|  | Итого: |  | 3085 | 3300 | 6385 | 3408 | 6614 | 10022 |
|  | Всего: | (2 847) 2793 |  |  | 6385 |  |  | 10022 |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития Борковского сельского поселения источником хозяйственно – питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для Борковского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 - л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».и признана международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 - л/сут., на одного человека – для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное водопотребление (за год).

50 - л/сут., норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 СниП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СниП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

В населённых пунктах таких как (д. Любоежа, д. Верховье, д. Десятины, д. Воробейка, д. Новое Сергово, д. Борок, д. Чайка) расход воды на наружное пожаротушение составит 10л/с;

В населённых пунктах таких как (д. Большое Подсонье, д. Куканово, д. Сидорково) расход воды на наружное пожаротушение составит 15л/с;

В д. Борки Расход воды на внутреннее пожаротушение - 20л/с. (Клуб на 400 мест). На наружное пожаротушение 20 л/с.

В населённых пунктах таких как (д. Сельцо, д. Завал, д. Сергово, д. Дубровка, д. Новое Храмзино, д. Толстиково, д. Новое Куравичино) расход воды на наружное пожаротушение составит 15л/с;

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды, а так же суммарное водопотребление Борковского сельского поселения приведено в таблице 7.

Таблица 7.

| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| д. Богданово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 115 | 50 | 5,75 | 2,10 | 7,48 | 13,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,15 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 115 | 50 | 0,95 | 0,35 | 5,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,85 | 2,86 | 14,38 | 2,03 |  |
| Проектно предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 221 | 160 | 35,36 | 12,91 | 45,97 | 8,44 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 7,07 | 2,58 | 7,07 | 1,30 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 221 | 50 | 1,82 | 0,66 | 11,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 44,25 | 16,15 | 64,09 | 9,74 |  |
| д. Большое Подсонье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 208 | 160 | 33,28 | 12,15 | 43,26 | 8,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 6,66 | 2,43 | 6,66 | 1,25 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 208 | 50 | 1,71 | 0,62 | 10,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 41,65 | 15,20 | 60,32 | 9,36 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 378 | 160 | 60,48 | 22,08 | 78,62 | 11,92 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 12,10 | 4,42 | 12,10 | 1,83 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 378 | 50 | 3,11 | 1,13 | 18,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 75,68 | 27,62 | 109,62 | 13,76 |  |
| д. Борки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1708 | 160 | 273,28 | 99,75 | 355,26 | 33,68 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 54,66 | 19,95 | 54,66 | 5,18 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1708 | 50 | 14,04 | 5,12 | 85,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 341,97 | 124,82 | 495,32 | 38,86 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1954 | 160 | 312,64 | 114,11 | 406,43 | 37,65 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 62,53 | 22,82 | 62,53 | 5,79 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1954 | 50 | 16,06 | 5,86 | 97,70 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 391,23 | 142,80 | 566,66 | 43,44 |  |
| л. Борок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 42 | 160 | 6,72 | 2,45 | 8,74 | 2,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,34 | 0,49 | 1,34 | 0,33 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 42 | 50 | 0,35 | 0,13 | 2,10 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,41 | 3,07 | 12,18 | 2,46 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 52 | 160 | 8,32 | 3,04 | 10,82 | 2,64 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,66 | 0,61 | 1,66 | 0,41 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 52 | 50 | 0,43 | 0,16 | 2,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,41 | 3,80 | 15,08 | 3,04 |  |
| д. Воробейка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 293 | 160 | 46,88 | 17,11 | 60,94 | 10,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 9,38 | 3,42 | 9,38 | 1,54 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 293 | 50 | 2,41 | 0,88 | 14,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 58,66 | 21,41 | 84,97 | 11,54 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 502 | 160 | 80,32 | 29,32 | 104,42 | 14,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 16,06 | 5,86 | 16,06 | 2,17 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 502 | 50 | 4,13 | 1,51 | 25,10 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 100,51 | 36,69 | 145,58 | 16,25 |  |
| д. Куканово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 232 | 160 | 37,12 | 13,55 | 48,26 | 8,73 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 7,42 | 2,71 | 7,42 | 1,34 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 232 | 50 | 1,91 | 0,70 | 11,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 46,45 | 16,95 | 67,28 | 10,07 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 453 | 160 | 72,48 | 26,46 | 94,22 | 13,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 14,50 | 5,29 | 14,50 | 2,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 453 | 50 | 3,72 | 1,36 | 22,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 90,70 | 33,11 | 131,37 | 15,37 |  |
| д. Ларешниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 50 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,55 | 0,20 | 1,00 | 0,15 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 |  |
| д. Лентьево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,38 | 0,05 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160 | 0,64 | 0,23 | 0,83 | 0,20 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,80 | 0,29 | 1,16 | 0,23 |  |
| д. Новое Куравичино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 52 | 160 | 8,32 | 3,04 | 10,82 | 2,64 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,66 | 0,61 | 1,66 | 0,41 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 52 | 50 | 0,43 | 0,16 | 2,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,41 | 3,80 | 15,08 | 3,04 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 101 | 160 | 16,16 | 5,90 | 21,01 | 5,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,23 | 1,18 | 3,23 | 0,78 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 101 | 50 | 0,83 | 0,30 | 5,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 20,22 | 7,38 | 29,29 | 5,87 |  |
| д. Новое Сергово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 95 | 160 | 15,20 | 5,55 | 19,76 | 4,82 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,04 | 1,11 | 3,04 | 0,74 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 95 | 50 | 0,78 | 0,29 | 4,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 19,02 | 6,94 | 27,55 | 5,56 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 180 | 160 | 28,80 | 10,51 | 37,44 | 7,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 5,76 | 2,10 | 5,76 | 1,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 180 | 50 | 1,48 | 0,54 | 9,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 36,04 | 13,15 | 52,20 | 8,66 |  |
| д. Новое Храмзино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 160 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,00 | 0,73 | 2,90 | 0,59 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 160 | 1,76 | 0,64 | 2,29 | 0,56 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,35 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | 0,09 | 0,03 | 0,55 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,20 | 0,80 | 3,19 | 0,64 |  |
| д. Окатово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 52 | 50 | 2,60 | 0,95 | 3,38 | 0,82 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,52 | 0,19 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 52 | 50 | 0,43 | 0,16 | 2,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,55 | 1,29 | 6,50 | 0,95 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 87 | 160 | 13,92 | 5,08 | 18,10 | 4,41 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,78 | 1,02 | 2,78 | 0,68 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 87 | 50 | 0,72 | 0,26 | 4,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 17,42 | 6,36 | 25,23 | 5,09 |  |
| д. Орлово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 32 | 50 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 32 | 50 | 0,26 | 0,10 | 1,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,18 | 0,80 | 4,00 | 0,59 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 35 | 160 | 5,60 | 2,04 | 7,28 | 1,77 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,12 | 0,41 | 1,12 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 35 | 50 | 0,29 | 0,11 | 1,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,01 | 2,56 | 10,15 | 2,05 |  |
| д. Пролетарка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Сельцо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 160 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,61 | 0,22 | 0,61 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | 0,16 | 0,06 | 0,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,80 | 1,39 | 5,51 | 1,11 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,86 | 0,32 | 0,86 | 0,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | 0,22 | 0,08 | 1,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,41 | 1,97 | 7,83 | 1,58 |  |
| д. Сидорково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 501 | 160 | 80,16 | 29,26 | 104,21 | 14,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 16,03 | 5,85 | 16,03 | 2,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 501 | 50 | 4,12 | 1,50 | 25,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 100,31 | 36,61 | 145,29 | 16,22 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 998 | 160 | 159,68 | 58,28 | 207,58 | 22,49 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 31,94 | 11,66 | 31,94 | 3,46 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 998 | 50 | 8,20 | 2,99 | 49,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 199,82 | 72,93 | 289,42 | 25,95 |  |
| д. Старое Куравичино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 63 | 160 | 10,08 | 3,68 | 13,10 | 3,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,02 | 0,74 | 2,02 | 0,49 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 63 | 50 | 0,52 | 0,19 | 3,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,61 | 4,60 | 18,27 | 3,69 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 119 | 160 | 19,04 | 6,95 | 24,75 | 5,78 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,81 | 1,39 | 3,81 | 0,89 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 119 | 50 | 0,98 | 0,36 | 5,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 23,83 | 8,70 | 34,51 | 6,67 |  |
| д.Сутоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 147 | 50 | 7,35 | 2,68 | 9,56 | 2,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,47 | 0,54 | 1,47 | 0,32 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 147 | 50 | 1,21 | 0,44 | 7,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,03 | 3,66 | 18,38 | 2,41 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 287 | 160 | 45,92 | 16,76 | 59,70 | 9,89 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 9,18 | 3,35 | 9,18 | 1,52 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 287 | 50 | 2,36 | 0,86 | 14,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 57,46 | 20,97 | 83,23 | 11,42 |  |
| д. Толстиково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 275 | 160 | 44,00 | 16,06 | 57,20 | 9,67 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 8,80 | 3,21 | 8,80 | 1,49 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 275 | 50 | 2,26 | 0,83 | 13,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 55,06 | 20,10 | 79,75 | 11,15 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 406 | 160 | 64,96 | 23,71 | 84,45 | 12,49 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 12,99 | 4,74 | 12,99 | 1,92 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 406 | 50 | 3,34 | 1,22 | 20,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 81,29 | 29,67 | 117,74 | 14,41 |  |
| д. Фарафонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 328 | 50 | 52,48 | 19,16 | 68,22 | 10,83 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 10,50 | 3,83 | 10,50 | 1,67 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 328 | 50 | 2,70 | 0,98 | 16,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 65,67 | 23,97 | 95,12 | 12,49 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 611 | 160 | 97,76 | 35,68 | 127,09 | 16,25 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 19,55 | 7,14 | 19,55 | 2,50 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 611 | 50 | 5,02 | 1,83 | 30,55 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 122,33 | 44,65 | 177,19 | 18,75 |  |
| д. Чайка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 516 | 160 | 82,56 | 30,13 | 107,33 | 12,21 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 16,51 | 6,03 | 16,51 | 1,88 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 516 | 50 | 4,24 | 1,55 | 25,80 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 103,31 | 37,71 | 149,64 | 14,09 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 844 | 160 | 135,04 | 49,29 | 175,55 | 19,97 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 27,01 | 9,86 | 27,01 | 3,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 844 | 50 | 6,94 | 2,53 | 42,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 168,98 | 61,68 | 244,76 | 23,04 |  |
| д.Верховье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 50 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,55 | 0,20 | 1,00 | 0,15 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,80 | 0,66 | 2,61 | 0,53 |  |
| д. Горшково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 160 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,00 | 0,73 | 2,90 | 0,59 |  |
| д. Десятины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,68 | 0,25 | 1,25 | 0,18 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 160 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 50 | 0,13 | 0,05 | 0,80 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,20 | 1,17 | 4,64 | 0,94 |  |
| д. Еруново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 113 | 50 | 5,65 | 2,06 | 7,35 | 1,74 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,13 | 0,41 | 1,13 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 113 | 50 | 0,93 | 0,34 | 5,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,71 | 2,81 | 14,13 | 2,01 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 208 | 50 | 10,40 | 3,80 | 13,52 | 3,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,08 | 0,76 | 2,08 | 0,51 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 208 | 50 | 1,71 | 0,62 | 10,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 14,19 | 5,18 | 26,00 | 3,80 |  |
| д. Заболотье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 51 | 50 | 2,55 | 0,93 | 3,32 | 0,81 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 51 | 50 | 0,42 | 0,15 | 2,55 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,48 | 1,27 | 6,38 | 0,93 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 56 | 160 | 8,96 | 3,27 | 11,65 | 2,84 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,79 | 0,65 | 1,79 | 0,44 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 56 | 50 | 0,46 | 0,17 | 2,80 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,21 | 4,09 | 16,24 | 3,28 |  |
| д. Завал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 106 | 160 | 16,96 | 6,19 | 22,05 | 5,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,39 | 1,24 | 3,39 | 0,82 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 106 | 50 | 0,87 | 0,32 | 5,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 21,22 | 7,75 | 30,74 | 6,12 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 117 | 160 | 18,72 | 6,83 | 24,34 | 5,71 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,74 | 1,37 | 3,74 | 0,88 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 117 | 50 | 0,96 | 0,35 | 5,85 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 23,43 | 8,55 | 33,93 | 6,59 |  |
| д. Курицко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 229 | 50 | 11,45 | 4,18 | 14,89 | 2,86 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,29 | 0,84 | 2,29 | 0,44 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 229 | 50 | 1,88 | 0,69 | 11,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,62 | 5,70 | 28,63 | 3,30 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 441 | 160 | 70,56 | 25,75 | 91,73 | 13,12 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 14,11 | 5,15 | 14,11 | 2,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 441 | 50 | 3,62 | 1,32 | 22,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 88,30 | 32,23 | 127,89 | 15,14 |  |
| д. Липицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 286 | 50 | 14,30 | 5,22 | 18,59 | 3,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,86 | 1,04 | 2,86 | 0,48 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 286 | 50 | 2,35 | 0,86 | 14,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 19,51 | 7,12 | 35,75 | 3,57 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 428 | 160 | 68,48 | 25,00 | 89,02 | 12,92 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 13,70 | 5,00 | 13,70 | 1,99 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 428 | 50 | 3,52 | 1,28 | 21,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 85,69 | 31,28 | 124,12 | 14,91 |  |
| д.Любоежа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 81 | 50 | 4,05 | 1,48 | 5,27 | 1,28 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,81 | 0,30 | 0,81 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 81 | 50 | 0,67 | 0,24 | 4,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,53 | 2,02 | 10,13 | 1,48 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 153 | 160 | 24,48 | 8,94 | 31,82 | 6,84 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 4,90 | 1,79 | 4,90 | 1,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 153 | 50 | 1,26 | 0,46 | 7,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 30,63 | 11,18 | 44,37 | 7,90 |  |
| д. Островок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Сергово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 375 | 160 | 60,00 | 21,90 | 78,00 | 11,87 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 12,00 | 4,38 | 12,00 | 1,83 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 375 | 50 | 3,08 | 1,13 | 18,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 75,08 | 27,41 | 108,75 | 13,70 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 439 | 160 | 70,24 | 25,64 | 91,31 | 13,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 14,05 | 5,13 | 14,05 | 2,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 439 | 50 | 3,61 | 1,32 | 21,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 87,90 | 32,08 | 127,31 | 15,12 |  |
| д. Яровицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 20 | 50 | 1,00 | 0,37 | 1,30 | 0,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 0,20 | 0,07 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 20 | 50 | 0,16 | 0,06 | 1,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,36 | 0,50 | 2,50 | 0,37 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 40 | 160 | 6,40 | 2,34 | 8,32 | 2,03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 1,28 | 0,47 | 1,28 | 0,31 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 40 | 50 | 0,33 | 0,12 | 2,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,01 | 2,92 | 11,60 | 2,34 |  |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 399 | 50 | 19,95 | 7,28 | 25,94 | 3,86 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,99 | 1,46 | 3,99 | 0,59 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 399 | 50 | 3,28 | 1,20 | 19,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 27,22 | 9,94 | 49,88 | 4,46 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 800 | 160 | 128,00 | 46,72 | 166,40 | 19,47 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 25,60 | 9,34 | 25,60 | 3,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 800 | 50 | 6,58 | 2,40 | 40,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 160,18 | 58,46 | 232,00 | 22,46 |  |
|  | На 2023г: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 3855 | 160 | 616,80 | 225,13 | 801,84 | 65,58 |  |
|  |  | чел | 2530 | 50 | 126,50 | 46,17 | 164,45 | 14,16 |  |
|  | Научтённые расходы | % | 20.0 | - | 148,66 | 54,26 | 148,66 | 11,19 |  |
|  |  | чел | 6385 | 50 | 82,37 | 30,07 | 501,10 | - |  |
|  | Всего: | чел | 6385 |  | 847,83 | 309,46 | 1451,60 | 71,56 |  |
|  | На 2033г: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 10022 | 160 | 1575,49 | 575,05 | 2084,57 | 145,66 |  |
|  | Научтённые расходы | % | 20.0 | - | 315,10 | 115,01 | 315,10 | 22,02 |  |
|  |  | чел | 10022 | 50 | 82,37 | 30,07 | 501,10 | - |  |
|  | Всего: | чел | 10022 |  | 1972,96 | 720,13 | 2900,77 | 167,68 |  |

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

## 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013).

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Местоположение некоторых населённых пунктов и фактическое их слияние по границам планируемых к застройке территорий позволяет объединить системы водоснабжения нескольких населённых пунктов в единую систему по их территориальной принадлежности.

Для обеспечения водой питьевого качества Борковского сельского поселения проектом предлагается проложить магистральный водопровод 2 Ø500 мм от водопроводной линии Ø800 мм по Юрьевскому шоссе 1, (у Левобережных водоочистных сооружений)  до проектируемой ПНС, которая будет располагаться на инвестиционной площадки в д. Большое Подсонье.

От проектируемого водопровода 2 Ø500 мм необходимо проложить магистральный кольцевой водопровод Ø250 мм, который пройдёт через д. Старое Куравичино, д. Новое Куравичино, д. Толстиково, д. Новое Храмзино, д. Сельцо, д. Завал, д. Сергово и далее на северо-запад до водопроводной сети д. Борки тем самым создав кольцо. Для обеспечения водой жителей вышеуказанных деревень водой питьевого качества. Пожаротушения

В соответствии с утверждённым генеральным планом Борковского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, разработанным ОАО «Институт Новгородгражданпроект», г. В. Новгород 2010г., а так же корректировки генерального плана выполненной ООО «ГрафИнфо» водоснабжение юго-западной части д. Дубровка предполагается от тупиковой сети хозяйственно питьевого водопровода источником которой, служит проектируемая скважина  расположена в юго-западной части д. Дубровка, а также тупиковой сети хозяйственно питьевого водопровода.

Однако принимая во внимание схему  водоснабжения Борковского сельского поселения, разработанную ООО «ГрафИнфо», согласно которой гарантированное водоснабжение д. Дубровка представляется возможным проектируемого кольцевого водопровода Ø250 мм проходящего вдоль границы д. Сергово. От проектируемой сети Ø250 мм проложить магистральный кольцевой водопровод по д. Дубровка. Указанный водопровод обеспечит жителей д. Дубровка водой, качество которой гарантировано МУП «Новгородский Водоканал», а также позволит произвести установку пожарных гидрантов на сети водопровода.  
	Для обеспечения гарантированного водоснабжения д. Еруново, д. Яровица, д. Заболотье, д. Остров, д. Горошково необходимо проложить магистральный водопровод Ø200 мм от проектируемого водопровода Ø250 мм д. Сергово. От проектируемого водопровода Ø200 мм в указанных выше деревнях произвести устройство кольцевых уличных водопроводных сетей Ø110 мм. На сети  предусмотреть установку пожарных гидрантов.

От проектируемого водопровода Ø200 мм  проложить магистральный водопровод Ø140 мм, который пройдёт через д. Курицко, д. Десятины, д. Верховье, д. Липицы. Во всех деревнях предлагается создание уличной водопроводной сети.

Для обеспечения водой жителей д. Борок предлагается проложить магистральный водопровод 2 Ø160 мм от существующих сетей д. Борки до проектируемой ПНС в д. Борок. От ПНС вода будет поступать в проектируемую сеть хозяйственно – питьевого водопровода д. Борок.

От Проектируемой сети 2 Ø160 мм в д. Борок предлагается проложить магистральный водопровод 2 Ø110 мм на д. Новое Сергово.

В д. Сергово строительство ПНС и создание уличной водопроводной сети.

От проектируемого водовода  Ø500 мм северо-восточнее д. Большое Подсонье планируется прокладка магистрального водопровода 2 Ø160 мм до проектируемой ПНС, которая будет располагаться южнее д. Фарафоново. От указанной ПНС, планируется прокладка водопровода,  2 Ø160 мм  который будет проложен через д. Окатово, д. Оролово, д. Лентьево и до д. Ларешниково, от д. Ларешниково необходимо проложить водопровод 2 Ø140 мм через д. Сутоки, д. Богданово. В южной части д. Сутоки планируется строительство ПНС.

Так как все населённые пункты Борковского поселения расположены у природных водотоков, проектом рекомендуется во всех без исключения населённых пунктах устройство местных поливочных водопроводов сезонного действия или шахтных колодцев.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 8 и 13.

2.   Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 8.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | д. Воробейка |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ø125 | км | 0,22 | 1 198,656 | — | 1 198,656 |
| 1.2 | Ø140 | км | 2,23 | 9 943,762 | — | 9 943,762 |
| 1.3 | Ø160 |  | 1,45 | 7 165,363 | — | 7 165,363 |
|  | Итого: |  |  | 18 307,781 | — | 18 307,781 |
| 2. | д. Большое Подсонье |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ø110 | км | 0,50 | 2 099,024 | — | 2 099,024 |
| 2.2 | Ø250 | км | 0,19 | 1 501,785 | — | 1 501,785 |
| 2.3 | Ø280 | км | 3,03 | 21 746,718 | — | 21 746,718 |
| 2.4 | Резервуары чистой воды V=500м3 | шт. | 2 | 10 977,524 | — | 10 977,524 |
| 2.5 | Насосная станция q=320м³/час. | шт. | 1 | 5 034,193 | — | 5 034,193 |
|  | Итого: |  |  | 41 359,243 | — | 41 359,243 |
| 3. | д. Борки |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ø110 | км | 0,36 | 1 598,304 | — | 1 598,304 |
| 3.2 | Ø160 | км | 1,57 | 7 732,642 | — | 7 732,642 |
| 3.3 | Ø225 | км | 1,41 | 8 657,436 | — | 8 657,436 |
| 3.4 | Ø250 | км | 0,94 | 6 203,283 | — | 6 203,283 |
| 3.5 | Ø280 | км | 1,65 | 11 983,797 | — | 11 983,797 |
|  | Итого: |  |  | 36 175,461 | — | 36 175,461 |
| 4. | д. Сидорково |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ø280 | км | 2,34 | 16 865,257 | — | 16 865,257 |
|  | Итого: |  |  | 16 865,257 | — | 16 865,257 |
| 5. | д. Куканово |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ø200 | км | 0,55 | 3 349,787 | — | 3 349,787 |
| 5.2 | Ø500 | км | 0,12 | 1 949,942 | — | 1 949,942 |
|  | Итого: |  |  | 5 299,729 | — | 5 299,729 |
| 6. | д. Борок |
| 6.1 | Узел подкачки q=70м³/час. | шт. | 1 | 2 663,905 | — | 2 663,905 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Ø110 | км | 1,32 | 5 031,811 | — | 5 031,811 |
| 6.3 | Ø160 | км | 3,60 | 17 329,114 | — | 17 329,114 |
|  | Итого: |  |  | 25 024,830 | — | 25 024,830 |
| 7. | д. Чайка |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ø160 | км | 4,86 | 23 285,546 | — | 23 285,546 |
|  | Итого: |  |  | 23 285,546 | — | 23 285,546 |
| 8. | д. Новое Сергово |
| 8.1 | Узел подкачки q=50м³/час. | шт. | 1 | 1 983,763 | — | 1 983,763 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Ø110 | км | 10,59 | 38 186,612 | — | 38 186,612 |
|  | Итого: |  |  | 40 170,374 | — | 40 170,374 |
| 9. | д. Старое Куравичино |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Ø110 | км | 0,90 | 3 529,652 | — | 3 529,652 |
| 9.2 | Ø250 | км | 1,78 | 11 468,960 | — | 11 468,960 |
|  | Итого: |  |  | 14 998,612 | — | 14 998,612 |
| 10. | д. Новое Куравичино |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Ø110 | км | 0,20 | 1 026,053 | — | 1 026,053 |
| 10.2 | Ø250 | км | 1,10 | 7 206,269 | — | 7 206,269 |
|  | Итого: |  |  | 8 232,322 | — | 8 232,322 |
| 11. | д. Толстиково |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Ø250 | км | 1,57 | 10 152,541 | — | 10 152,541 |
|  | Итого: |  |  | 10 152,541 | — | 10 152,541 |
| 12. | д. Новое Храмзино |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Ø250 | км | 5,61 | 35 477,942 | — | 35 477,942 |
|  | Итого: |  |  | 35 477,942 | — | 35 477,942 |
| 13. | д. Сельцо |
| 13.1 | Узел подкачки q=150м³/час. | шт. | 1 | 3 061,451 | — | 3 061,451 |
| 13.2 | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
|  | Ø250 | км | 4,40 | 27 892,859 | — | 27 892,859 |
|  | Итого: |  |  | 30 954,310 | — | 30 954,310 |
| 14. | д. Завал |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Ø250 | км | 0,44 | 3 068,951 | — | 3 068,951 |
|  | Итого: |  |  | 3 068,951 | — | 3 068,951 |
| 15. | д. Сергово |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Ø160 | км | 3,77 | 18 132,760 | — | 18 132,760 |
| 15.2 | Ø200 | км | 4,18 | 23 407,501 | — | 23 407,501 |
| 15.3 | Ø250 | км | 8,97 | 56 540,652 | — | 56 540,652 |
|  | Итого: |  |  | 98 080,913 | — | 98 080,913 |
| 16. | д. Еруново |
| 16.1 | Узел подкачки q=150м³/час. | шт. | 1 | — | 3 710,681 | 3 710,681 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Ø110 | км | 1,60 | — | 7 312,698 | 7 312,698 |
| 16.3 | Ø160 | км | 1,21 | — | 7 309,732 | 7 309,732 |
|  | Итого: |  |  | — | 18 333,111 | 18 333,111 |
| 17. | д. Яровица |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Ø200 | км | 0,72 | — | 5 198,707 | 5 198,707 |
|  | Итого: |  |  | — | 5 198,707 | 5 198,707 |
| 18. | д. Дубровка |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Ø160 | км | 4,68 | — | 27 192,248 | 27 192,248 |
|  | Итого: |  |  | — | 27 192,248 | 27 192,248 |
| 19. | д. Курицко |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Ø140 | км | 0,44 | — | 2 680,393 | 2 680,393 |
| 19.2 | Ø160 | км | 2,31 | — | 13 612,547 | 13 612,547 |
| 19.3 | Ø200 | км | 3,16 | — | 21 540,169 | 21 540,169 |
|  | Итого: |  |  | — | 37 833,109 | 37 833,109 |
| 20. | д. Десятины |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Ø140 | км | 1,80 | — | 9 801,097 | 9 801,097 |
|  | Итого: |  |  | — | 9 801,097 | 9 801,097 |
| 21. | д. Верховье |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Ø140 | км | 1,80 | — | 9 801,097 | 9 801,097 |
|  | Итого: |  |  | — | 9 801,097 | 9 801,097 |
| 22. | д. Заболотье |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Ø200 | км | 1,24 | — | 8 681,314 | 8 681,314 |
|  | Итого: |  |  | — | 8 681,314 | 8 681,314 |
| 23. | д. Липицы |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Ø200 | км | 2,81 | — | 19 196,106 | 19 196,106 |
|  | Итого: |  |  | — | 19 196,106 | 19 196,106 |
| 24. | д. Горошково |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Ø200 | км | 1,71 | — | 11 829,054 | 11 829,054 |
|  | Итого: |  |  | — | 11 829,054 | 11 829,054 |
| 25. | д. Любоежа |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Ø140 | км | 1,98 | — | 10 743,543 | 10 743,543 |
|  | Итого: |  |  | — | 10 743,543 | 10 743,543 |
| 26. | д. Фарафоново |
| 26.1 | Узел подкачки q=70м³/час. | шт. | 1 | — | 3 228,828 | 3 228,828 |
| 26.2 | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
|  | Ø160 | км | 6,33 | — | 36 646,470 | 36 646,470 |
|  | Итого: |  |  | — | 39 875,298 | 39 875,298 |
| 27. | д. Окатово |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Ø160 | км | 1,10 | — | 7 604,234 | 7 604,234 |
|  | Итого: |  |  | — | 7 604,234 | 7 604,234 |
| 28. | д. Орлово |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Ø160 | км | 2,10 | — | 14 174,778 | 14 174,778 |
|  | Итого: |  |  | — | 14 174,778 | 14 174,778 |
| 29. | д. Лентьево |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Ø110 | км | 3,14 | — | 13 988,657 | 13 988,657 |
| 29.2 | Ø160 | км | 3,14 | — | 18 368,307 | 18 368,307 |
|  | Итого: |  |  | — | 32 356,964 | 32 356,964 |
| 30. | д. Ларешниково |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Ø110 | км | 0,39 | — | 2 067,301 | 2 067,301 |
| 29.2 | Ø160 | км | 1,60 | — | 9 544,367 | 9 544,367 |
|  | Итого: |  |  | — | 11 611,668 | 11 611,668 |
| 31. | д. Сутоки |
| 31.1 | Узел подкачки q=50м³/час. | шт. | 1 | — | 2 404,451 | 2 404,451 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 31.2 | Ø110 | км | 4,59 | — | 20 274,462 | 20 274,462 |
| 31.3 | Ø140 | км | 2,53 | — | 13 623,239 | 13 623,239 |
|  | Итого: |  |  | — | 36 302,152 | 36 302,152 |
| 32. | д. Богданово |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Ø140 | км | 6,27 | — | 33 205,173 | 33 205,173 |
|  | Итого: |  |  | — | 33 205,173 | 33 205,173 |
| 33. | Объекты, находящиеся вне границ населённых пунктов |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Ø500 | км | 22,0 | 300 831,301 | — | 300 831,301 |
|  | Итого: |  |  | 300 831,301 | — | 300 831,301 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 650 342,833 | 415 028,848 | 1 065 371,681 |

# Глава 2. Схема Водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время  на территории Борковского сельского поселения централизованной  системой водоотведения оборудования только д. Борки.

## 2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

В д. Борки жилые дома и общественные здания оборудованы централизованной системой хозяйственно – бытовой канализации со сбросом стоков на существующие очистные сооружения (БОС) производительностью 250 м³/сут. Протяжённость канализационных сетей 1,89 км. Жилые дома усадебной застройки частично  оборудованы резервуарами – накопителями с последующими  вывозом на БОС д. Борки и надворными уборными.

Сточные воды от двух  двенадцати квартирных жилых домов в д. Сергово отводятся по самотечной сети протяжённостью 0,2 км в резервуар – накопитель. Резервуар – накопитель очищается по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на биологические очистные сооружения (БОС) д. Борки. Остальные жилые дома частного сектора оборудованы резервуарами – накопителями с последующим вывозом стоков на БОС д. Борки и надворными уборными.

Таблица 9.

Характеристика существующих канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс м³/сут | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Борки КНС-1 | - |  | СМ 100-60-200 | 1 |
|  | - |  | СМ100-65-100/4 | 1 |
|  | - |  | РМС 30/50 | 1 |
| д. Борки КНС-2 | - |  | СМ100-65-100/4 | 1 |

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- В настоящее время Борковского сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около малая часть Борковского сельского поселения.

- В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки в д. Борки

- Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Борковского поселения приведены в таблице 10.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 10.

| Потребитель | Ед-ца изме-рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | чел | 1962 | 160 | 313,92 | 114,58 | 408,10 | 37,58 | 1,2,3,4 |
| Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 37,67 | 13,75 | 37,67 | 3,47 | 1,2,3,7,8,9 |
| Полив | чел | 1962 | 50 | 16,13 | 5,89 | 98,10 | - | 1,2,5 |
| Итого: |  |  |  | 367,72 | 134,22 | 543,87 | 41,05 |  |
| ООО "Новгородские теплицы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации | чел | 14 | 15 | 0,21 | 0,05 | 0,21 | 0,02 | 1,10,11 |
| Рабочих | чел | 70 | 25 | 2,00 | 0,52 | 2,00 | 0,25 | 1,10,11 |
| Приём душей | чел | 5 | 500 | 2,50 | 0,65 | 2,50 | 2,50 | 1,10,11 |
| Итого: |  |  |  | 4,71 | 1,22 | 4,71 | 2,77 | 1,10,11 |
| Производственные нужды |  |  |  | 243,23 | 88,78 | 243,23 | 30,40 |  |
| Всего по Лесновскому СП на 2033г: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-бытовые стоки | - | - | - | 372,43 | 135,44 | 548,58 | 43,82 |  |
| Условно чистые стоки |  |  |  | 243,23 | 88,78 | 243,23 | 30,40 |  |
| 1 .Количество расчётных дней в году: 365 — для населения, из них 258- рабочих дней, 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |
| 2.СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г. |  |  |  |
| 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Москва 2012г. |  |  |  |
| 4.160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |
| 5.50 л/сут - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (принято согласно прим. 1 к табл. 3 СП 31.13330.2012). |
| 6. 1,3 - коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий. |
| 7. К ч.max-коэффициент часовой неравномерности принят на основании п 5.2 СП 31.13330.2012. Москва 2012 |
| 8. Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы приняты дополнительно в размере 12%. |
| 9. Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а так же неучтённые расходы приняты дополнительно в размере 12% |
| 10. СП 30.1330-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" Москва 2012 г. |

## 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Перспективные балансы системы водоотведения приведены в таблице 11.

Таблица 11.

| Таблица водоотведения Борковсого с. п. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| д. Богданово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 115 | 50 | 5,75 | 2,10 | 7,48 | 13,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,69 | 0,25 | 0,69 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 115 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,44 | 2,35 | 8,17 | 1,92 |  |
| Проектно предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 221 | 160 | 35,36 | 12,91 | 45,97 | 8,44 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 4,24 | 2,58 | 4,24 | 0,78 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 221 | 50 |  |  |  | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 39,60 | 15,49 | 50,21 | 9,22 |  |
| д. Большое Подсонье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 208 | 160 | 33,28 | 12,15 | 43,26 | 8,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 3,99 | 1,46 | 3,99 | 0,75 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 208 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 37,27 | 13,60 | 47,26 | 8,86 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 378 | 160 | 60,48 | 22,08 | 78,62 | 11,92 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 7,26 | 2,65 | 7,26 | 1,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 378 | 50 | 3,11 | 1,13 | 18,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 70,84 | 25,86 | 104,78 | 13,03 |  |
| д. Борки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 1708 | 160 | 273,28 | 99,75 | 355,26 | 33,68 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 32,79 | 11,97 | 32,79 | 3,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1708 | 50 | 14,04 | 5,12 | 85,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 320,11 | 116,84 | 473,46 | 36,78 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 1954 | 160 | 312,64 | 114,11 | 406,43 | 37,65 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 37,52 | 13,69 | 37,52 | 3,47 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1954 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 350,16 | 127,81 | 443,95 | 41,12 |  |
| л. Борок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 42 | 160 | 6,72 | 2,45 | 8,74 | 2,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,81 | 0,29 | 0,81 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 42 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,53 | 2,75 | 9,54 | 2,33 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 52 | 160 | 8,32 | 3,04 | 10,82 | 2,64 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,00 | 0,36 | 1,00 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 52 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,32 | 3,40 | 11,81 | 2,88 |  |
| д. Воробейка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 293 | 160 | 46,88 | 17,11 | 60,94 | 10,00 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-бытовые | % | 12.0 | - | 5,63 | 2,05 | 5,63 | 0,92 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 293 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 52,51 | 19,16 | 66,57 | 10,93 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 502 | 160 | 80,32 | 29,32 | 104,42 | 14,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 9,64 | 3,52 | 9,64 | 1,30 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 502 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 89,96 | 32,83 | 114,05 | 15,38 |  |
| д. Куканово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 232 | 160 | 37,12 | 13,55 | 48,26 | 8,73 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 4,45 | 1,63 | 4,45 | 0,81 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 232 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 41,57 | 15,17 | 52,71 | 9,54 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 453 | 160 | 72,48 | 26,46 | 94,22 | 13,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 8,70 | 3,17 | 8,70 | 1,23 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 453 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 81,18 | 29,63 | 102,92 | 14,55 |  |
| д. Ларешниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 8 | 50 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,45 | 0,16 | 0,57 | 0,14 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,61 | 0,59 | 2,04 | 0,50 |  |
| д. Лентьево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 3 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,17 | 0,06 | 0,21 | 0,05 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160 | 0,64 | 0,23 | 0,83 | 0,20 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,72 | 0,26 | 0,91 | 0,22 |  |
| д. Новое Куравичино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 52 | 160 | 8,32 | 3,04 | 10,82 | 2,64 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,00 | 0,36 | 1,00 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 52 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,32 | 3,40 | 11,81 | 2,88 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 101 | 160 | 16,16 | 5,90 | 21,01 | 5,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,94 | 0,71 | 1,94 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 101 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,10 | 6,61 | 22,95 | 5,56 |  |
| д. Новое Сергово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 95 | 160 | 15,20 | 5,55 | 19,76 | 4,82 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,82 | 0,67 | 1,82 | 0,44 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 95 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 17,02 | 6,21 | 21,58 | 5,26 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 180 | 160 | 28,80 | 10,51 | 37,44 | 7,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 3,46 | 1,26 | 3,46 | 0,69 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 180 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 32,26 | 11,77 | 40,90 | 8,20 |  |
| д. Новое Храмзино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 10 | 160 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,79 | 0,65 | 2,27 | 0,55 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 160 | 1,76 | 0,64 | 2,29 | 0,56 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,97 | 0,72 | 2,50 | 0,61 |  |
| д. Окатово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 52 | 50 | 2,60 | 0,95 | 3,38 | 0,82 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 52 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,91 | 1,06 | 3,69 | 0,90 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 87 | 160 | 13,92 | 5,08 | 18,10 | 4,41 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,67 | 0,61 | 1,67 | 0,41 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 87 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,59 | 5,69 | 19,77 | 4,82 |  |
| д. Орлово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 32 | 50 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 32 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,79 | 0,65 | 2,27 | 0,55 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 35 | 160 | 5,60 | 2,04 | 7,28 | 1,77 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,67 | 0,25 | 0,67 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 35 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,27 | 2,29 | 7,95 | 1,94 |  |
| д. Пролетарка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 0 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Сельцо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 19 | 160 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,40 | 1,24 | 4,32 | 1,05 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,52 | 0,19 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,84 | 1,77 | 6,13 | 1,50 |  |
| д. Сидорково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 501 | 160 | 80,16 | 29,26 | 104,21 | 14,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 9,62 | 3,51 | 9,62 | 1,30 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 501 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 89,78 | 32,77 | 113,83 | 15,35 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 998 | 160 | 159,68 | 58,28 | 207,58 | 22,49 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 19,16 | 6,99 | 19,16 | 2,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 998 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 178,84 | 65,28 | 226,75 | 24,56 |  |
| д. Старое Куравичино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 63 | 160 | 10,08 | 3,68 | 13,10 | 3,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,21 | 0,44 | 1,21 | 0,29 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 63 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,29 | 4,12 | 14,31 | 3,49 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 119 | 160 | 19,04 | 6,95 | 24,75 | 5,78 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 2,28 | 0,83 | 2,28 | 0,53 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 119 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 21,32 | 7,78 | 27,04 | 6,31 |  |
| д.Сутоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 147 | 50 | 7,35 | 2,68 | 9,56 | 2,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,88 | 0,32 | 0,88 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 147 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,23 | 3,00 | 10,44 | 2,28 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 287 | 160 | 45,92 | 16,76 | 59,70 | 9,89 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 5,51 | 2,01 | 5,51 | 0,91 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 287 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 51,43 | 18,77 | 65,21 | 10,81 |  |
| д. Толстиково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 275 | 160 | 13,75 | 5,02 | 17,88 | 3,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,65 | 0,60 | 1,65 | 0,28 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 275 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,40 | 5,62 | 19,53 | 3,30 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 406 | 160 | 64,96 | 23,71 | 84,45 | 12,49 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 7,80 | 2,85 | 7,80 | 1,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 406 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 72,76 | 26,56 | 92,24 | 13,64 |  |
| д. Фарафонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 328 | 50 | 16,40 | 5,99 | 21,32 | 3,38 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,97 | 0,72 | 1,97 | 0,31 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 328 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,37 | 6,70 | 23,29 | 3,70 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 611 | 160 | 97,76 | 35,68 | 127,09 | 16,25 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 11,73 | 4,28 | 11,73 | 1,50 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 611 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 109,49 | 39,96 | 138,82 | 17,75 |  |
| д. Чайка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 516 | 160 | 82,56 | 30,13 | 107,33 | 12,21 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 9,91 | 3,62 | 9,91 | 1,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 516 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 92,47 | 33,75 | 117,24 | 13,34 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 844 | 160 | 135,04 | 49,29 | 175,55 | 19,97 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 16,20 | 5,91 | 16,20 | 1,84 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 844 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 151,24 | 55,20 | 191,76 | 21,81 |  |
| д.Верховье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 8 | 50 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,45 | 0,16 | 0,57 | 0,14 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 9 | 160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,61 | 0,59 | 2,04 | 0,50 |  |
| д. Горшково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 9 | 50 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,50 | 0,18 | 0,64 | 0,16 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 10 | 160 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,79 | 0,65 | 2,27 | 0,55 |  |
| д. Десятины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 10 | 50 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,56 | 0,20 | 0,71 | 0,17 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 16 | 160 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,87 | 1,05 | 3,64 | 0,89 |  |
| д. Еруново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 113 | 50 | 5,65 | 2,06 | 7,35 | 1,74 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,68 | 0,25 | 0,68 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 113 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,33 | 2,31 | 8,02 | 1,90 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 208 | 160 | 33,28 | 12,15 | 43,26 | 10,55 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 3,99 | 1,46 | 3,99 | 0,97 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 208 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 37,27 | 13,60 | 47,26 | 11,52 |  |
| д. Заболотье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 51 | 50 | 2,55 | 0,93 | 3,32 | 0,81 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 51 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,86 | 1,04 | 3,62 | 0,88 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 56 | 160 | 8,96 | 3,27 | 11,65 | 2,84 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,08 | 0,39 | 1,08 | 0,26 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 56 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,04 | 3,66 | 12,72 | 3,10 |  |
| д. Завал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 106 | 160 | 16,96 | 6,19 | 22,05 | 5,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 2,04 | 0,74 | 2,04 | 0,49 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 106 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 19,00 | 6,93 | 24,08 | 5,79 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 117 | 160 | 18,72 | 6,83 | 24,34 | 5,71 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 2,25 | 0,82 | 2,25 | 0,53 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 117 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 20,97 | 7,65 | 26,58 | 6,23 |  |
| д. Курицко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 229 | 50 | 11,45 | 4,18 | 14,89 | 2,86 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,37 | 0,50 | 1,37 | 0,26 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 229 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,82 | 4,68 | 16,26 | 3,13 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 441 | 160 | 70,56 | 25,75 | 91,73 | 13,12 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 8,47 | 3,09 | 8,47 | 1,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 441 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 79,03 | 28,84 | 100,20 | 14,33 |  |
| д. Липицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 286 | 50 | 14,30 | 5,22 | 18,59 | 3,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,72 | 0,63 | 1,72 | 0,29 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 286 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,02 | 5,85 | 20,31 | 3,38 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 428 | 160 | 68,48 | 25,00 | 89,02 | 12,92 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 8,22 | 3,00 | 8,22 | 1,19 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 428 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 76,70 | 27,99 | 97,24 | 14,12 |  |
| д.Любоежа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 81 | 50 | 4,05 | 1,48 | 5,27 | 1,28 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,49 | 0,18 | 0,49 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 81 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,54 | 1,66 | 5,75 | 1,40 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 153 | 160 | 24,48 | 8,94 | 31,82 | 6,84 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 2,94 | 1,07 | 2,94 | 0,63 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 153 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 27,42 | 10,01 | 34,76 | 7,48 |  |
| д. Островок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 0 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Сергово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2023г. | Хоз-бытовые | чел | 375 | 160 | 60,00 | 21,90 | 78,00 | 11,87 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 7,20 | 2,63 | 7,20 | 1,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 375 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 67,20 | 24,53 | 85,20 | 12,97 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 439 | 160 | 70,24 | 25,64 | 91,31 | 13,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 8,43 | 3,08 | 8,43 | 1,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 439 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 78,67 | 28,71 | 99,74 | 14,32 |  |
| д. Яровицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 20 | 50 | 1,00 | 0,37 | 1,30 | 0,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 20 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,12 | 0,41 | 1,42 | 0,35 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 40 | 160 | 6,40 | 2,34 | 8,32 | 2,03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,77 | 0,28 | 0,77 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 40 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,17 | 2,62 | 9,09 | 2,22 |  |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 399 | 50 | 19,95 | 7,28 | 25,94 | 3,86 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 2,39 | 0,87 | 2,39 | 0,36 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 399 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 22,34 | 8,16 | 28,33 | 4,22 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-бытовые | чел | 800 | 160 | 128,00 | 46,72 | 166,40 | 19,47 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 15,36 | 5,61 | 15,36 | 1,80 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 800 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 143,36 | 52,33 | 181,76 | 21,27 |  |
|  | На 2023г: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-бытовые | чел | 3562 | 160 | 569,92 | 208,02 | 740,90 | 61,00 |  |
|  | Хоз-бытовые | чел | 2823 | 50 | 141,15 | 51,52 | 183,50 | 15,60 |  |
|  | Неучтенные расходы | % | 12.0 | - | 85,33 | 31,14 | 85,33 | 6,42 |  |
|  |  | чел | 6385 | 50 | - | - | - | - |  |
|  | Всего: | чел | 6385 |  | 655,25 | 239,17 | 826,22 | 62,21 |  |
|  | На 2033г: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-бытовые | чел | 10022 | 160 | 1599,36 | 583,77 | 2084,57 | 145,66 |  |
|  | Научтённые расходы | % | 12.0 | - | 191,92 | 70,05 | 191,92 | 13,41 |  |
|  |  | чел | 10022 | 50 | - | - | - | - |  |
|  | Всего: | чел | 10022 |  | 1791,28 | 653,82 | 2276,49 | 159,07 |  |

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных мощностей, а так же строительство новых КНС.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

В д. Большое Подсонье планируется строительство КНС см. проект, разработанный ООО «Институт Новгородгражданпроект» арх. 108/12. От проектируемой КНС д. Большое Подсонье планируется проложить две напорные линии Ø315 мм до самотечного коллектора Ø800 мм, проходящего по ул. 8 Марта, рядом с КНС №21.

Для обеспечения водоотведения юго-восточной и южной части Борковского сельского поселения планируется строительство сети самотечно – напорной канализации. В д. Сергово необходимо строительство сети хозяйственно-бытовой канализации, а так же канализационных насосных станций, которые позволят в дальнейшем осуществлять отвод сточных вод от юго-западной части Борковского сельского поселения в проектируемые самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Борки и далее на КНС в д. Большое Подсонье.

В д. Завал планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø 140 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Сергово.

В д. Сельцо устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø125 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Завал.

В д. Сельцо устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø125 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Завал.

В д. Новое Храмзино устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø125 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Сельцо.

В  связи с фактическим слиянием населённых пунктов д. Толстиково, д. Старое Куравичино, д. Новое Куравичино предлагается устройство единой сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство канализационных насосных станций, для отвода сточных вод в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Новое Храмзино.

В д. Воробейка планируется прокладка сети хозяйственно – бытовой канализации Ø200 мм, а так же строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø110 мм в самотечную сеть канализации д. Старое Куравичино.

В д. Еруново  планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø 40 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Сергово.

В д. Яровица  планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø160 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Еруново.

В д. Курицко  планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø110 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Яровица.

В д. Десятины  планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø63 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Курицко.

В д. Верховье  планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø63 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Десятины.

В д. Заболотье и д. Липицы в связи с фактическим слиянием населённых пунктов предлагается устройство единой сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство канализационных насосных станций. Сточные воды от д. Заболотье и д. Липицы будут отводиться по самотечному коллектору Ø200 мм.

В д. Горошково планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø110 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Липицы.

В д. Любоежа планируется устройство сети хозяйственно-бытовой канализации и строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø90 мм в самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации д. Горошково.

Проектом предлагается создать единую сеть хозяйственно-бытовой канализации Ø200 мм  и строительство канализационных насосных станций в д. Большое Подсонье, д. Борки, д. Сидорково, д. Куканово.

Предлагается создать систему самотечно-напорных коллекторов, которая пройдёт через д. Богданово, д. Сутоки, д. Ларешниково, д. Лентьево, д. Орлово, д. Окатово, д. Фарафоново и далее на КНС в д. Большое Подсонье.

В соответствии с утверждённым генеральным планом Борковского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, разработанным ОАО «Институт Новгородгражданпроект», г. В. Новгород 2010г., а так же корректировки генерального плана выполненной ООО «ГрафИнфо» отвод сточных вод юго-западной части д. Дубровка предполагается на локальные очистные сооружения или в ёмкости-накопители.

Однако принимая во внимание схему  водоснабжения Борковского сельского поселения, разработанную ООО «ГрафИнфо», согласно которой, гарантированное водоотведние д. Дубровка представляется возможным при устройстве сети хозяйственно-бытовой канализации и строительстве КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø110 мм в самотечную сеть хозяйственно-бытовой канализации д. Еруново.

## 2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объёмов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно - строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблицах 12 и 13.

2. Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 12

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |
| 1. | д. Воробейка |
| 1.1 | Канализационная насосная станция q=15м³/час. | шт. | 2 | 3 847,132 | — | 3 847,132 |
| 1.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 3,80 | 25 001,682 | — | 25 001,682 |
| 1.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 7,20 | 25 976,365 | — | 25 976,365 |
|  | Итого: |  |  | 54 825,180 | — | 54 825,180 |
| 2. | д. Большое Подсонье |
| 2.1 | Канализационная насосная станция q=15м³/час. | шт. | 1 | 1 923,566 | — | 1 923,566 |
| 2.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 0,99 | 12 360,574 | — | 12 360,574 |
| 2.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 0,88 | 5 464,650 | — | 5 464,650 |
|  | Итого: |  |  | 19 748,790 | — | 19 748,790 |
| 3. | д. Борки |
| 3.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 1 | 1 923,566 | — | 1 923,566 |
| 3.2 | Канализационная насосная станция q=40м³/час. | шт. | 1 | 2 885,349 | — | 2 885,349 |
| 3.3 | Канализационная насосная станция q=140м³/час. | шт. | 1 | 5 770,698 | — | 5 770,698 |
|  | Канализация самотечная из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ø200 | км | 3,25 | 10 754,258 | — | 10 754,258 |
| 3.5 | Ø300 | км | 1,27 | 21 427,993 | — | 21 427,993 |
|  | Канализация напорная из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Ø90 | км | 0,22 | 1 094,967 | — | 1 094,967 |
| 3.7 | Ø125 | км | 0,83 | 3 648,876 | — | 3 648,876 |
| 3.8 | Ø140 | км | 3,19 | 14 634,300 | — | 14 634,300 |
| 3.9 | Ø225 | км | 1,11 | 6 523,997 | — | 6 523,997 |
|  | Итого: |  |  | 68 664,004 | — | 68 664,004 |
| 4. | д. Сидорково |
| 4.1 | Канализационная насосная станция q=30м³/час. | шт. | 1 | 2 885,349 | — | 2 885,349 |
| 4.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 0,66 | 4 599,166 | — | 4 599,166 |
| 4.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø125 | км | 0,38 | 1 839,043 | — | 1 839,043 |
|  | Итого: |  |  | 9 323,558 | — | 9 323,558 |
| 5. | д. Куканово |
|  | Канализация самотечная из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ø200 | км | 0,55 | 1 953,898 | — | 1 953,898 |
| 5.2 | Ø500 | км | 0,12 | 3 884,428 | — | 3 884,428 |
|  | Итого: |  |  | 5 838,327 | — | 5 838,327 |
| 6. | д. Борок |
| 6.1 | Канализационная насосная станция q=30м³/час. | шт. | 1 | 2 885,349 | — | 2 885,349 |
| 6.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 2,36 | 15 645,114 | — | 15 645,114 |
| 6.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø125 | км | 2,20 | 9 158,812 | — | 9 158,812 |
|  | Итого: |  |  | 27 689,275 | — | 27 689,275 |
| 7. | д. Чайка |
| 7.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 2 | 3 847,132 | — | 3 847,132 |
| 7.2 | Канализационная насосная станция q=20м³/час. | шт. | 1 | 2 308,279 | — | 2 308,279 |
| 7.3 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 2,36 | 15 645,114 | — | 15 645,114 |
|  | Канализация напорная из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Ø90 | км | 2,20 | 8 153,014 | — | 8 153,014 |
| 7.5 | Ø110 | км | 2,20 | 8 153,014 | — | 8 153,014 |
|  | Итого: |  |  | 38 106,554 | — | 38 106,554 |
| 8. | д. Новое Сергово |
| 8.1 | Канализационная насосная станция q=8м³/час. | шт. | 1 | 1 923,566 | — | 1 923,566 |
| 8.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 1,82 | 12 136,401 | — | 12 136,401 |
| 8.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø90 | км | 10,37 | 37 276,370 | — | 37 276,370 |
|  | Итого: |  |  | 51 336,338 | — | 51 336,338 |
| 9. | д. Старое Куравичино |
| 9.1 | Канализационная насосная станция q=45м³/час. | шт. | 1 | 2 885,349 | — | 2 885,349 |
| 9.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 0,94 | 6 418,499 | — | 6 418,499 |
|  | Итого: |  |  | 9 303,848 | — | 9 303,848 |
| 10. | д. Новое Куравичино |
| 10.1 | Канализационная насосная станция q=45м³/час. | шт. | 1 | 2 885,349 | — | 2 885,349 |
| 10.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 0,94 | 6 418,499 | — | 6 418,499 |
| 10.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 0,20 | 1 115,109 | — | 1 115,109 |
|  | Итого: |  |  | 10 418,957 | — | 10 418,957 |
| 11. | д. Толстиково |
| 11.1 | Канализационная насосная станция q=45м³/час. | шт. | 1 | 2 885,349 | — | 2 885,349 |
| 11.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 0,94 | 6 418,499 | — | 6 418,499 |
| 11.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø63 | км | 0,40 | 1 636,368 | — | 1 636,368 |
|  | Итого: |  |  | 10 940,216 | — | 10 940,216 |
| 12. | д. Новое Храмзино |
| 12.1 | Канализационная насосная станция q=45м³/час. | шт. | 1 | 2 885,349 | — | 2 885,349 |
| 12.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 0,40 | 2 909,786 | — | 2 909,786 |
| 12.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø125 | км | 7,20 | 29 268,067 | — | 29 268,067 |
|  | Итого: |  |  | 35 063,203 | — | 35 063,203 |
| 13. | д. Сельцо |
| 13.1 | Канализационная насосная станция q=45м³/час. | шт. | 1 | 2 885,349 | — | 2 885,349 |
| 13.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 1,38 | 9 277,450 | — | 9 277,450 |
| 13.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø125 | км | 4,40 | 18 006,884 | — | 18 006,884 |
|  | Итого: |  |  | 30 169,684 | — | 30 169,684 |
| 14. | д. Завал |
| 14.1 | Канализационная насосная станция q=50м³/час. | шт. | 1 | 2 885,349 | — | 2 885,349 |
| 14.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 1,43 | 9 602,331 | — | 9 602,331 |
| 14.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø140 | км | 0,66 | 3 274,234 | — | 3 274,234 |
|  | Итого: |  |  | 15 761,915 | — | 15 761,915 |
| 15. | д. Сергово |
| 15.1 | Канализационная насосная станция q=70м³/час. | шт. | 1 | 3 847,132 | — | 3 847,132 |
| 15.2 | Канализационная насосная станция q=100м³/час. | шт. | 1 | 4 808,915 | — | 4 808,915 |
|  | Канализация самотечная из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Ø200 | км | 2,45 | 16 229,900 | — | 16 229,900 |
| 15.4 | Ø250 | км | 0,99 | 7 534,132 | — | 7 534,132 |
|  | Канализация напорная из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 15.5 | Ø160 | км | 0,06 | 580,148 | — | 580,148 |
| 15.6 | Ø200 | км | 14,30 | 74 756,117 | — | 74 756,117 |
|  | Итого: |  |  | 107 756,344 | — | 107 756,344 |
| 16. | д. Еруново |
| 16.1 | Канализационная насосная станция q=50м³/час. | шт. | 1 | — | 3 497,234 | 3 497,234 |
| 16.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 2,78 | — | 22 270,637 | 22 270,637 |
| 16.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø160 | км | 2,75 | — | 15 343,102 | 15 343,102 |
|  | Итого: |  |  | — | 41 110,973 | 41 110,973 |
| 17. | д. Яровица |
| 17.1 | Канализационная насосная станция q=20м³/час. | шт. | 1 | — | 2 797,787 | 2 797,787 |
| 17.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 0,70 | — | 5 889,514 | 5 889,514 |
| 17.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 0,98 | — | 4 610,840 | 4 610,840 |
|  | Итого: |  |  | — | 13 298,141 | 13 298,141 |
| 18. | д. Дубровка |
| 18.1 | Канализационная насосная станция q=20м³/час. | шт. | 1 | — | 2 797,787 | 2 797,787 |
| 18.2 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 4,95 | — | 21 763,683 | 21 763,683 |
|  | Итого: |  |  | — | 24 561,470 | 24 561,470 |
| 19. | д. Курицко |
| 19.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 19.2 | Канализационная насосная станция q=20м³/час. | шт. | 1 | — | 2 797,787 | 2 797,787 |
| 19.3 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 3,08 | — | 24 633,299 | 24 633,299 |
| 19.4 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 4,31 | — | 18 998,489 | 18 998,489 |
|  | Итого: |  |  | — | 48 761,064 | 48 761,064 |
| 20. | д. Десятины |
| 20.1 | Канализационная насосная станция q=5м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 20.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 0,40 | — | 3 526,852 | 3 526,852 |
| 20.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø63 | км | 0,80 | — | 3 590,136 | 3 590,136 |
|  | Итого: |  |  | — | 9 448,477 | 9 448,477 |
| 21. | д. Верховье |
| 21.1 | Канализационная насосная станция q=5м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 21.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 3,08 | — | 24 633,299 | 24 633,299 |
| 21.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø63 | км | 1,10 | — | 4 795,198 | 4 795,198 |
|  | Итого: |  |  | — | 31 759,987 | 31 759,987 |
| 22. | д. Заболотье |
| 22.1 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 1,46 | — | 11 874,925 | 11 874,925 |
|  | Итого: |  |  | — | 11 874,925 | 11 874,925 |
| 23. | д. Липицы |
| 23.1 | Канализационная насосная станция q=20м³/час. | шт. | 1 | — | 2 797,787 | 2 797,787 |
| 23.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 1,54 | — | 12 504,968 | 12 504,968 |
| 23.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 2,60 | — | 11 610,237 | 11 610,237 |
|  | Итого: |  |  | — | 26 912,991 | 26 912,991 |
| 24. | д. Горошково |
| 24.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 24.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 0,66 | — | 5 574,493 | 5 574,493 |
| 24.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 2,20 | — | 9 881,991 | 9 881,991 |
|  | Итого: |  |  | — | 17 787,972 | 17 787,972 |
| 25. | д. Любоежа |
| 25.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 25.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 0,83 | — | 6 913,334 | 6 913,334 |
| 25.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 1,38 | — | 6 339,086 | 6 339,086 |
|  | Итого: |  |  | — | 15 583,909 | 15 583,909 |
| 26. | д. Фарафоново |
| 26.1 | Канализационная насосная станция q=40м³/час. | шт. | 1 | — | 3 497,234 | 3 497,234 |
| 26.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 1,27 | — | 10 378,572 | 10 378,572 |
| 26.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø140 | км | 2,20 | — | 12 349,809 | 12 349,809 |
|  | Итого: |  |  | — | 26 225,614 | 26 225,614 |
| 27. | д. Окатово |
| 27.1 | Канализационная насосная станция q=5м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 27.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 0,77 | — | 6 440,802 | 6 440,802 |
| 27.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø140 | км | 0,33 | — | 2 172,612 | 2 172,612 |
|  | Итого: |  |  | — | 10 944,903 | 10 944,903 |
| 28. | д. Орлово |
| 28.1 | Канализационная насосная станция q=30м³/час. | шт. | 1 | — | 3 497,234 | 3 497,234 |
| 28.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 1,87 | — | 15 103,896 | 15 103,896 |
| 28.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø125 | км | 0,99 | — | 5 202,638 | 5 202,638 |
|  | Итого: |  |  | — | 23 803,767 | 23 803,767 |
| 29. | д. Лентьево |
| 29.1 | Канализационная насосная станция q=20м³/час. | шт. | 1 | — | 5 595,574 | 5 595,574 |
| 29.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 1,60 | — | 12 977,500 | 12 977,500 |
| 29.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 1,76 | — | 7 980,920 | 7 980,920 |
|  | Итого: |  |  | — | 26 553,994 | 26 553,994 |
| 30. | д. Ларешниково |
| 30.1 | Канализационная насосная станция q=20м³/час. | шт. | 1 | — | 2 797,787 | 2 797,787 |
| 30.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 0,94 | — | 7 779,644 | 7 779,644 |
| 30.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км | 0,61 | — | 3 012,212 | 3 012,212 |
|  | Итого: |  |  | — | 13 589,643 | 13 589,643 |
| 31. | д. Сутоки |
| 31.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 1 | — | 2 331,489 | 2 331,489 |
| 31.2 | Канализационная насосная станция q=20м³/час. | шт. | 3 | — | 8 393,361 | 8 393,361 |
| 31.3 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 3,49 | — | 27 862,271 | 27 862,271 |
|  | Канализация напорная из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 31.4 | Ø90 | км | 0,35 | — | 9 925,197 | 9 925,197 |
| 31.5 | Ø110 | км | 2,21 | — | 1 558,374 | 1 558,374 |
|  | Итого: |  |  | — | 50 070,691 | 50 070,691 |
| 32. | д. Богданово |
| 32.1 | Канализационная насосная станция q=10м³/час. | шт. | 2 | — | 4 662,978 | 4 662,978 |
| 32.2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 1,76 | — | 14 237,587 | 14 237,587 |
| 32.3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø90 | км | 0,99 | — | 3 839,763 | 3 839,763 |
|  | Итого: |  |  | — | 22 740,327 | 22 740,327 |
| 33. | Объекты, находящиеся вне границ населённых пунктов |
| 33.1 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø315 | км | 24,00 | 155 396,640 | — | 155 396,640 |
|  | Итого: |  |  | 155 396,640 | — | 155 396,640 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  | 650 342,833 | 415 028,848 | 1 065 371,681 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

На первый этап с 2013-2023г. для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство магистрального водопровода 2 Ø500 мм от  водопроводной линии Ø800 мм по Юрьевскому шоссе 1, у Левобережных водоочистных сооружений (ЛВС) до инвестиционной площадки в д. Большое Подсонье;

- В д. Воробейка устройство уличной водопроводной сети Ø160÷140 мм;

- Создание кольцевой уличной водопроводной сети в д. Большое Подсонье Ø 280 ÷ 110 мм;

- Создание кольцевой уличной водопроводной сети в д. Сидорково Ø280 мм;

- Создание кольцевой уличной водопроводной сети в д. Борки Ø280÷110 мм;

- В д. Борки поэтапная перекладка износившихся участков водопровода;

- От проектируемых сетей д. Борки устройство магистрального водопровода 2Ø160  мм на д. Борок.

- От указанной магистральной сети планируется устройство уличной водопроводной кольцевой  сети Ø160÷110 мм в деревнях д. Борок, д. Чайка;

- Проложить магистральный водопровод 2Ø160 мм на д. Новое Сергово;

- В д. Новое Сергово планируется устройство кольцевой уличной водопроводной сети Ø110 мм;

- Создание кольцевой уличной водопроводной сети в д. Куканово Ø280 мм;

- В д. Воробейка устройство кольцевой уличной водопроводной сети Ø160÷125 мм;

- В северо-восточной части Борковского сельского поселения, от проектируемого водопровода 2 Ø500 мм планируется прокладка магистрального водопровода Ø250 мм, который будет проложен по центральной улице д. Старое Куравичино, д. Новое Куравичино, д. Толстиково, д. Новое Храмзино и далее до д. Сельцо.

- В д. Толстиково планируется строительство узла подкачки;

- От указанного водопровода в д. Сельцо планируется создание кольцевой уличной водопроводной сети Ø110 мм;

- Магистральный водопровод Ø250 мм он д. Сельцо будет проложен на д. Завал;

- От д. Завал магистральный водопровод будет проложен на юг до д. Сергово. От указанного магистрального водопровода в д. Сергово планируется организовать кольцевую уличную водопроводную сеть Ø250÷160 мм;

- От д. Сергово на северо-запад планируется проложить магистральный водопровод Ø250 мм и протяжённостью 6,5 км, до врезки в проектируемый водопровод Ø225 мм.

На II  этап строительства  с 2023-2033гг. для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить:

- В д. Воробейка устройство уличной водопроводной сети Ø140÷125 мм;

- От проектируемого водопровода Ø160 мм д. Сергово планируется прокладка магистрального Ø110 мм водопровода на д. Дубровка, который пройдёт по центральной улице деревни.

- Создание кольцевой уличной водопроводной сети в д. Дубровка;

- Строительство узла подкачки в д. Сергово (ПНС-3п.);

- От проектируемой ПНС-3п. д. Сергово планируется прокладка магистрального водопровода до д. Еруново.

- В д. Еруново планируется устройство кольцевой уличной водопроводной сети Ø110 мм;

- От проектируемой сети Ø200 мм в д. Еруново проложить водопровод на д. Яровица;

- От проектируемой сети Ø200 мм д. Яровица проложить магистральный водопровод Ø200 мм на д. Курицко;

- В д. Курицко устройство кольцевой уличной водопроводной сети Ø200÷140 мм;

- От проектируемого водопровода Ø200 мм в д. Еруново, проложить магистральный водопровод на д. Заболотье;

- От проектируемого  водопровода в д. Заболотье проложить водопровод Ø200 на д. Липицы;

- От проектируемой сети Ø200 д. Заболотье проложить магистральный водопровод Ø200 мм, вдоль дороги до проектируемых сетей д. Курицко;

- От проектируемого водопровода Ø200 мм д. Курицко устройство магистрального водопровода Ø140 мм на д. Десятины;

- От проектируемого водопровода Ø140 мм д. Десятины устройство магистрального водопровода Ø140 на д. Верховье

- От проектируемой сети Ø200 мм д. Липицы, прокладка магистрального водопровода на д. Горошково Ø200 мм;

- От проектируемой сети Ø200 мм д. Горошково, устройство магистрального водопровода Ø140 мм на д. Любоежа;

- От д. Любоежа проложить участок водопровода Ø140 мм до проектируемых сетей д. Верховье тем самым создав кольцо.

- Проложить  участок водопровода Ø200 мм от д. Горошково, через р. Веряжа через дюкер в две линии до проектируемых сетей д. Завал;

- Юго-восточной части д. Фарафоново строительства насосной станции( контейнерного типа с клапаном регулирования расхода на обратной линии);

- От ПНС устройство магистрального водопровода 2 Ø160 мм до д. Фарафоново;

- В д. Фарафоново и д. Орлово устройство кольцевой сети хозяйственно питьевого водопровода Ø160 мм;

- Прокладка магистрального водопровода 2 Ø160 мм  от  проектируемой сети д. Фарафонов до д. Лентьево;

- В д. Лентьево устройство уличной водопроводной сети Ø160÷110 мм;

- По главной улице д. Ларешниково планируется прокладка магистрального водопровода;

- На севере д. Сутоки строительство насосной станции контейнерного типа ты с  установкой клапана регулирования расхода на обратной линии;

- От проектируемой ПНС планируется прокладка магистрального водопровода Ø160 мм на д. Сутоки;

- В д. Сутоки устройство сети уличной водопровод сети Ø160÷110 мм;

- От проектируемого водопровода в д. Сутоки проложить магистральный водопровод 2 Ø140 мм до д. Богданово;

- В д. Богданово устройство уличной водопроводной сети 2 Ø140 мм.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

На первый этап с 2013-2023г. предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- Строительство КНС(q=320м³/ч, H=80м, h=4,5)  в д. Большое Подсонье;

- Строительство двух напорных линий Ø315 мм от проектируемой КНС до самотечного коллектора Ø800 мм по ул. 8 Марта (у КНС №21);

- Создание сети самотечных коллекторов в д. Большое Подсонье Ø200 мм;

- Строительство КНС в д. Борки:

  - КНС №1 (q=10м³/ч, H=30м, h=4,5);

  - КНС №2 (q=40м³/ч, H=30м, h=4,5);

  - КНС №3 (q=40м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Борки устройство самотечной хозяйственно-бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Борки прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов;

- В д. Сидорково строительство КНС:

  - КНС №1 (q=220м³/ч, H=15м, h=4,5);

  - КНС №2 (q=30м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Сидорково устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Сидорково прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов;

- В д. Куканово устройство самотечной бытовой канализации Ø500÷200 мм;

- В д. Борок строительство КНС №1 (q=30м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Борок устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Борок проложить напорную сеть хозяйственно бытовой канализации Ø 125 мм до самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации д. Борки;

- В д. Чайка Строительство КНС:

  - КНС №1 (q=10м³/ч, H=10м, h=4,5);

  - КНС №2 (q=10м³/ч, H=10м, h=4,5);

  - КНС №3 (q=20м³/ч, H=10м, h=4,5);

- В д. Чайка устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Чайка проложить напорные сети хозяйственно бытовой канализации Ø110÷90 мм;

- В д. Новое Сергово строительство КНС №1 (q=8м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Новое Сергово устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Новое Сергово проложить напорные сети хозяйственно бытовой канализации Ø110÷90 мм;

- Прокладка двух напорных линий от КНС д. Сергово до самотечного коллектора в д. Борки;

- В д. Сергово строительство КНС:

  - КНС №1 (q=100м³/ч, H=30м, h=4,5);

  - КНС №2 (q=70м³/ч, H=10м, h=4,5);

- В д. Сергово устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Сергово прокладка двух напорных линий Ø160 мм от КНС до самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации;

- В д. Завал строительство КНС №1 (q=50м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Завал устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Завал прокладка двух напорных линий Ø140 мм от КНС до самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации д. Сергово;

- В д. Сельцо строительство КНС №1 (q=45м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Сельцо устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Сельцо прокладка двух напорных линий Ø125 мм от КНС до самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации;

- В д. Новое Храмзино строительство КНС №1 (q=45м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Новое Храмзино устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Новое Храмзино прокладка двух напорных линий Ø125 от КНС до самотечных коллекторов;

- В д. Толстиково строительство КНС №1 (q=45м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Толстиково самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Толстиково прокладка двух напорных линий Ø125 мм от КНС до самотечных коллекторов;

- В д. Новое Куравичино строительство КНС №1 (q=45м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Новое Куравичино устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Новое Куравичино напорной линии  Ø125 мм от КНС до самотечных коллекторов д. Толстиково;

- В д. Старое Куравичино строительство КНС №1 (q=45м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Старое Куравичино устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Воробейка строительство КНС №1 (q=15м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Воробейка устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Воробейка прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов д. Старое Куравичино;

На второй этап с 2023-2033г. предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- В д. Еруново строительство КНС:

  - КНС №1 (q=50м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Еруново устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Еруново двух напорных линий от КНС д. Еруново до самотечного коллектора в д. Сергово;

- В д. Яровица строительство КНС:

  - КНС №1 (q=20м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Яровица устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Яровица устройство двух напорных линий от КНС  до самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации;

- В д. Заболотье устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Липицы строительство КНС №1 (q=20м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Липицы устройство двух напорных линий Ø110 от КНС  до самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации д. Заболотье;

- В д. Липицы устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Горошково строительство КНС №1 (q=10м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Горошково устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- Устройство двух линий напорной канализации от КНС №1 д. Горошково, до самотечного коллектора хозяйственно бытовой канализации д. Липицы;

- В д. Любоежа

- В д. Любоежа устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Любоежа устройство двух напорных линий Ø90 мм от КНС  до самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации д. Горошково;

- В д. Курицко строительство КНС:

  - КНС №1 (q=20м³/ч, H=30м, h=4,5);

  - КНС №2 (q=10м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Курицко устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Курицко устройство двух напорных линий Ø110 мм от КНС  до самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации;

- В д. Курицко устройство двух напорных линий Ø110 мм  от КНС  до самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации д. Яровица;

- В д. Десятины строительство КНС №1 (q=5м³/ч, H=20м, h=4,5);

- В д. Десятины устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Десятины устройство двух напорных линий Ø63 мм от КНС  до самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации д. Курицко;

- В д. Верховье устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Верховье устройство двух напорных линий Ø63 мм от КНС  до самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации д. Десятины;

- В д. Фарафоново строительство КНС №1 (q=40м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Фарафоново устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- От КНС №1 планируется прокладка двух напорных линий Ø140 мм до самотечного коллектора д. Куканово;

- В д. Окатово строительство КНС:

  - КНС №1 (q=5м³/ч, H=10м, h=4,5);

- В д. Окатово устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Окатово устройство двух напорных линий Ø63 мм от КНС №1 до самотечного коллектора и далее в КНС №1 д. Фарафоново;

- В д. Орлово строительство КНС №1 (q=30м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Орлово устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Орлово от КНС №1 проложить две напорные Ø125 мм до самотечного коллектора Ø200 мм в д. Фарафоново;

- В д. Лентьево строительство КНС №1 (q=20м³/ч, H=30м, h=4,5) – 2шт;

- В д. Лентьево устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Лентьево КНС №1 проложить две напорные Ø110 мм до самотечного коллектора Ø200 мм в д. Орлово;

- В д. Ларешниково строительство КНС №1 (q=20м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Ларешниково устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Ларешниково КНС №1 проложить две напорные Ø110 мм до самотечного коллектора Ø200 мм в д. Лентьево;

- В д. Сутоки строительство КНС:

  - КНС №1 (q=10м³/ч, H=10м, h=4,5);

  - КНС №2 (q=20м³/ч, H=10м, h=4,5)-2шт.;

  - КНС №3 (q=20м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Сутоки устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Сутоки проложить напорные сети хозяйственно бытовой канализации Ø110÷90 мм;

- В д. Богданово строительство КНС №1 (q=10м³/ч, H=30м, h=4,5);

- В д. Богданово устройство самотечной бытовой канализации Ø200 мм;

- В д. Богданово проложить напорную сеть хозяйственно бытовой канализации Ø 90 мм;

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения и водоотведения

Таблица 13.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2033г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Воробейка |  |  |  |
|  | водоснабжение | 18 307,781 | — | 18 307,781 |
|  | водоотведение | 54 825,180 | — | 54 825,180 |
|  | Итого: | 73 132,961 | 0,000 | 73 132,961 |
| 2 | д. Большое Подсонье |  |  |  |
|  | водоснабжение | 41 359,243 | — | 41 359,243 |
|  | водоотведение | 19 748,790 | — | 19 748,790 |
|  | Итого: | 61 108,033 | 0,000 | 61 108,033 |
| 3 | д. Борки |  |  |  |
|  | водоснабжение | 36 175,461 | — | 36 175,461 |
|  | водоотведение | 68 664,004 | — | 68 664,004 |
|  | Итого: | 104 839,465 | 0,000 | 104 839,465 |
| 4 | д. Сидорково |  |  |  |
|  | водоснабжение | 16 865,257 | — | 16 865,257 |
|  | водоотведение | 9 323,558 | — | 9 323,558 |
|  | Итого: | 26 188,815 | 0,000 | 26 188,815 |
| 5 | д. Куканово |  |  |  |
|  | водоснабжение | 5 299,729 | — | 5 299,729 |
|  | водоотведение | 5 838,327 | — | 5 838,327 |
|  | Итого: | 11 138,056 | 0,000 | 11 138,056 |
| 6 | д. Борок |  |  |  |
|  | водоснабжение | 25 024,830 | — | 25 024,830 |
|  | водоотведение | 27 689,275 | — | 27 689,275 |
|  | Итого: | 52 714,105 | 0,000 | 52 714,105 |
| 7 | д. Чайка |  |  |  |
|  | водоснабжение | 23 285,546 | — | 23 285,546 |
|  | водоотведение | 38 106,554 | — | 38 106,554 |
|  | Итого: | 61 392,100 | 0,000 | 61 392,100 |
| 8 | д. Новое Сергово |  |  |  |
|  | водоснабжение | 40 170,374 | — | 40 170,374 |
|  | водоотведение | 51 336,338 | — | 51 336,338 |
|  | Итого: | 91 506,712 | 0,000 | 91 506,712 |
| 9 | д. Старое Куравичино |  |  |  |
|  | водоснабжение | 14 998,612 | — | 14 998,612 |
|  | водоотведение | 9 303,848 | — | 9 303,848 |
|  | Итого: | 24 302,460 | 0,000 | 24 302,460 |
| 10 | д. Новое Куравичино |  |  |  |
|  | водоснабжение | 8 232,322 | — | 8 232,322 |
|  | водоотведение | 10 418,957 | — | 10 418,957 |
|  | Итого: | 18 651,279 | 0,000 | 18 651,279 |
| 11 | д. Толстиково |  |  |  |
|  | водоснабжение | 10 152,541 | — | 10 152,541 |
|  | водоотведение | 10 940,216 | — | 10 940,216 |
|  | Итого: | 21 092,757 | 0,000 | 21 092,757 |
| 12 | д. Новое Храмзино |  |  |  |
|  | водоснабжение | 35 477,942 | — | 35 477,942 |
|  | водоотведение | 35 063,203 | — | 35 063,203 |
|  | Итого: | 70 541,145 | 0,000 | 70 541,145 |
| 13 | д. Сельцо |  |  |  |
|  | водоснабжение | 30 954,310 | — | 30 954,310 |
|  | водоотведение | 30 169,684 | — | 30 169,684 |
|  | Итого: | 61 123,994 | 0,000 | 61 123,994 |
| 14 | д. Завал |  |  |  |
|  | водоснабжение | 3 068,951 | — | 3 068,951 |
|  | водоотведение | 15 761,915 | — | 15 761,915 |
|  | Итого: | 18 830,866 | 0,000 | 18 830,866 |
| 15 | д. Сергово |  |  |  |
|  | водоснабжение | 98 080,913 | — | 98 080,913 |
|  | водоотведение | 107 756,344 | — | 107 756,344 |
|  | Итого: | 205 837,257 | 0,000 | 205 837,257 |
| 16 | д. Еруново |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 18 333,111 | 18 333,111 |
|  | водоотведение | — | 41 110,973 | 41 110,973 |
|  | Итого: | 0,000 | 59 444,084 | 59 444,084 |
| 17 | д. Яровица |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 5 198,707 | 5 198,707 |
|  | водоотведение | — | 13 298,141 | 13 298,141 |
|  | Итого: | 0,000 | 18 496,848 | 18 496,848 |
| 18 | д. Дубровка |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 27 192,248 | 27 192,248 |
|  | водоотведение | — | 24 561,470 | 24 561,470 |
|  | Итого: | 0,000 | 51 753,718 | 51 753,718 |
| 19 | д. Курицко |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 37 833,109 | 37 833,109 |
|  | водоотведение | — | 48 761,064 | 48 761,064 |
|  | Итого: | 0,000 | 86 594,173 | 86 594,173 |
| 20 | д. Десятины |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 9 801,097 | 9 801,097 |
|  | водоотведение | — | 9 448,477 | 9 448,477 |
|  | Итого: | 0,000 | 19 249,574 | 19 249,574 |
| 21 | д. Верховье |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 9 801,097 | 9 801,097 |
|  | водоотведение | — | 31 759,987 | 31 759,987 |
|  | Итого: | 0,000 | 41 561,084 | 41 561,084 |
| 22 | д. Заболотье |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 8 681,314 | 8 681,314 |
|  | водоотведение | — | 11 874,925 | 11 874,925 |
|  | Итого: | 0,000 | 20 556,239 | 20 556,239 |
| 23 | д. Липицы |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 19 196,106 | 19 196,106 |
|  | водоотведение | — | 26 912,991 | 26 912,991 |
|  | Итого: | 0,000 | 46 109,097 | 46 109,097 |
| 24 | д. Горошково |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 11 829,054 | 11 829,054 |
|  | водоотведение | — | 17 787,972 | 17 787,972 |
|  | Итого: | 0,000 | 29 617,026 | 29 617,026 |
| 25 | д. Любоежа |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 10 743,543 | 10 743,543 |
|  | водоотведение | — | 15 583,909 | 15 583,909 |
|  | Итого: | 0,000 | 26 327,452 | 26 327,452 |
| 26 | д. Фарафоново |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 39 875,298 | 39 875,298 |
|  | водоотведение | — | 26 225,614 | 26 225,614 |
|  | Итого: | 0,000 | 66 100,912 | 66 100,912 |
| 27 | д. Окатово |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 7 604,234 | 7 604,234 |
|  | водоотведение | — | 10 944,903 | 10 944,903 |
|  | Итого: | 0,000 | 18 549,137 | 18 549,137 |
| 28 | д. Орлово |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 14 174,778 | 14 174,778 |
|  | водоотведение | — | 23 803,767 | 23 803,767 |
|  | Итого: | 0,000 | 37 978,545 | 37 978,545 |
| 29 | д. Лентьево |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 32 356,964 | 32 356,964 |
|  | водоотведение | — | 26 553,994 | 26 553,994 |
|  | Итого: | 0,000 | 58 910,958 | 58 910,958 |
| 30 | д. Ларешниково |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 11 611,668 | 11 611,668 |
|  | водоотведение | — | 13 589,643 | 13 589,643 |
|  | Итого: | 0,000 | 25 201,311 | 25 201,311 |
| 31 | д. Сутоки |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 36 302,152 | 36 302,152 |
|  | водоотведение | — | 50 070,691 | 50 070,691 |
|  | Итого: | 0,000 | 86 372,843 | 86 372,843 |
| 32 | д. Богданово |  |  |  |
|  | водоснабжение | — | 33 205,173 | 33 205,173 |
|  | водоотведение | — | 22 740,327 | 22 740,327 |
|  | Итого: | 0,000 | 55 945,500 | 55 945,500 |
| 33 | Объекты, находящиеся вне границ населённых пунктов |  |  |  |
|  | водоснабжение | 300 831,301 | — | 300 831,301 |
|  | водоотведение | 155 396,640 | — | 155 396,640 |
|  | Итого: | 456 227,941 | 0,000 | 456 227,941 |
|  | По поселению |  |  |  |
|  | водоснабжение | 708 285,113 | 333 739,653 | 1 042 024,766 |
|  | водоотведение | 650 342,833 | 415 028,848 | 1 065 371,681 |
|  | ВСЕГО: | 1 358 627,946 | 748 768,501 | 2 107 396,447 |